BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INWESTOR : GMINA STRZELCE 99-307 STRZELCE , UL. LEŚNA 1

LOKALIZACJA : KAROLEW gm. Strzelce , działka nr 55 WŁASCICIEL : CIEŚLAK ROMAN zam. KAROLEW 12

maj 2009                                                                                     ( opracował )

SPIS   TREŚCI :

I.  Przedmiot i zakres opracowania

II. Podstawa opracowania

III. Dane ogólne o terenie

IV. Ilość i charakterystyka ścieków

V. Lokalizacja oczyszczalni

VI. Uwarunkowania geologiczne i wybór typu oczyszczalni

VII.Opis elementów oczyszczalni

VIII. Przykładowy schemat  oczyszczalni  i przepompowni

IX. Ogólne zasady wykonania instalacji

X. Wpływ inwestycji na środowisko

XI. Wnioski i zalecenia

XII. Opis stanu istniejącego

XIII. Opis planu zagospodarowania i lokalizacja POŚ

I . Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania  jest projekt przydomowych oczyszczalni ścieków które zostaną zlokalizowane na ternie gminy Strzelce . Dokładna lokalizacja  została określona w  wykazie planowanych do budowy POŚ z podaniem właściciela nieruchomości i numerami działek .

Zawartość niniejszego opracowania obejmuje :

- opis  technologiczny oraz opis budowlano-montażowy

-  opisu stanu  z planem sytuacyjnym  (lokalizacyjnym ) dla poszczególnych oczyszczalni .

II.  Podstawa opracowania :

a/przepisy prawne opracowania  stanowią  :

- Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia  24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r . Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115 z  2001r, poz. 1229 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r  Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

b/  podstawą  niniejszego opracowania  są:

- zlecenie  Gminy Strzelce

-wykaz planowanych do budowy POŚ

-mapy do celów opiniodawczych

-wizja lokalna w terenie

-rozpoznanie geologiczne

III. Dane ogólne o terenie

Gmina Strzelce znajduje się w centrum Równiny Kutnowskiej, na nizinie środkowo-mazowieckiej. Panują tutaj warunki klimatyczne typowe dla całej krainy Wielkich Dolin, charakteryzujące się przede wszystkim małą ilością opadów. Obszar gminy to 9011 ha. Teren gminy zamieszkują 4188 osoby w 20 sołectwach. Gmina Strzelce graniczy z: od południa z gminą Kutno, od zachodu z gminą Łanięta, od północy z gminą Gostynin, od północnego wschodu z gminą Szczawin Kościelny i od wschodu z gminą Oporów. Główne atuty gminy to centralne położenie przy głównym szlaku komunikacyjnym, z południa na północ przebiega droga krajowa nr 60, i szlaku kolejowym relacji Kutno-Płock. Przez teren gminy przebiega lokalizacja autostrady A-1, która będzie krzyżować się z drogą krajową w miejscowości Sójki. Podstawowym zajęciem mieszkańców gminy Strzelce jest praca w rolnictwie. Znajdują się tutaj 773 indywidualne gospodarstwa rolne.

Gmina Strzelce charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią wodociągową . Obecnie posiada około 140 km sieci wodociągowej . Przy tak dobrze rozwiniętej gospodarce wodnej ,gospodarką  ściekową objęte jest   tylko ok.  3 % terenu gminy .Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków. Jest to  oczyszczalnia ścieków  należąca do Hodowli Rośli Strzelce i obsługuje tylko  teren wsi Strzelce.

Na pozostałym terenie ścieki są odprowadzane do starych  zbiorników  lub w sposób niekontrolowany do cieków   wodnych i rowów.  Budowa POŚ jest jedną z możliwości poprawy tego  stanu .

IV.  Ilość  i charakterystyka ścieków

Do przydomowych oczyszczalni ścieków odprowadzane będą ścieki gospodarczo –bytowe  z gospodarstw domowych . Są to typowe ścieki powstające w kuchni z mycia i prania .

Ilość ścieków  odprowadzonych do oczyszczalni  przyjmuje się w wysokości  średniodobowego zapotrzebowania wody na cele sanitarno-bytowe.

Ilość ścieków  przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku ( Dz. U. Nr 8 z dnia 31.01.2002 roku) .  W opracowaniach indywidualnych przyjęto odpowiednią ilość osób i ścieków  dla poszczególnych  gospodarstw domowych

Ścieki odprowadzane do POŚ-u posiadać będą zanieczyszczenia  typowe dla ścieków komunalnych .

BZT5 –   ok. 500mg 02/l

ChZT-   ok. 450mg 02/l

Zaw.Ogólna ok. 300mg/

V. Lokalizacja oczyszczalni

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) ściśle określa możliwości  lokalizacyjne POŚ.

Głównie określone są odległości od granicy działki  2m,od okien i drzwi 5m          ( z wyjątkiem odpowietrzenia zbiornika minimum 60 cm nad ostatnim otworem), od studni 15m.

W niniejszym opracowaniu te wymagania zostały zachowane.

VI. Uwarunkowania  geologiczne  i wybór typu oczyszczalni

Teren gdzie będą lokalizowane przydomowe oczyszczalnie ścieków charakteryzuje się bardzo dobrymi glebami o małej przepuszczalności .

Głównie są to grunty kat II do IV  . Na podstawie obserwacji poziomu wody w studniach kopanych ustalono , że poziom wód gruntowych  ( lustro wody ) jest ustabilizowane na głębokości  od 2 do 3 m .

Z uwagi na brak możliwości zastosowania  rozsączania  oraz możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków do odbiorników stałych  ( rowy , cieki wodne , stawy ) należy zastosować typ oczyszczalni gdzie oczyszczone ścieki zostaną  wykorzystane i zagospodarowane. Takim typem oczyszczalni są  np. oczyszczalnie hydroponiczne.

Oczyszczalnie hydroponiczne z wymuszonym szybkim przepływem napowietrzonej cieczy pod złożem roślinnym  ( POŚ- HP)  charakteryzują  się znacznie większą efektywnością działania aniżeli dotychczasowe rozwiązania.                                                               Podstawą działania oczyszczalni  jest zastosowanie  zintegrowanego złoża biologicznego. W przykładowej  technologii zachodzi dwu etapowy proces oczyszczania . Pierwszy etap oczyszczania zachodzi w osadniku  wstępnym. W celu zgromadzenia i przetrzymania przez kilka dni ścieków należy zastosować typowe dwukomorowe zbiorniki betonowe ,PVC  lub PE o pojemności ok 8 m³. Następnie przepompowane  ścieki  do jednostki centralnej  podlegają właściwemu  oczyszczaniu  .Z uwagi na ograniczenia terenowe powierzchnia takiej jednostki nie powinna przekraczać 4 – 5  m² .

Po oczyszczeniu  będą spełniały parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  24 lipca 2006 roku  i będą mogły być wprowadzone do ziemi  jeśli nie zostały przekroczone najważniejsze dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone dla  RLM  od 2 do 9,999

BZT5 – 25 mg02/l

ChZT5 – 125mg02/l

Zawiesiny ogólne - 35 Mg02/l

Możliwość  wprowadzenia oczyszczonych ścieków do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność  wprowadzającego została potwierdzona wykonanymi odkrywkami oraz kontrolnym pomiarem  poziomu wody  w istniejących studniach . Stwierdzono  brak warstw wodonośnych na głębokości < 1,5m.

W  związku z tym  nadmiar oczyszczonych ścieków ( brak możliwości odparowania lub   zagospodarowania  w oczku wodnym)  może    zostać wprowadzona do gruntu .

VII. Przykładowy opis typowych elementów oczyszczalni

- Osadnik wstępny -     to projektowany zbiornik żelbetowy lub z tworzywa   o pojemności roboczej   do 8 m³ dostarczany na teren nieruchomości jako  prefabrykat i montowany  w określonym miejscu. Zbiorniki żelbetowe  posiadają wadę  a mianowicie ciężar. Ciężar ten ma również swoje zalety. Pominąć można problem wypływania zbiorników  lub zamykania przy czyszczeniu i opróżnianiu .

Posadowienie ok. 2,0 do 2,5 m poniżej terenu gruntu. Posadowienie jest uzależnione od głębokości istniejących odpływów z budynków w celu maksymalnego wykorzystania pojemności zbiornika. Będzie on  pełnił role osadnika  wstępnego. W zbiorniku tym będą zachodziły procesy wstępnego oczyszczenia i napowietrzania  ścieków oraz sedymentacji zanieczyszczeń tz. opadających  oraz  flotacja.   Do budynku zostanie podłączony przyłączem PCV 110 – 160 .

- przepompownia -  zbiornik zbudowany z polietylenu w formie walca o średnicy od  50 -100 cm i wysokości  ok. 1,50 cm . Wyposażony jest w pompę np. typu Grunfos z wyprowadzonym przewodem tłocznym PE . Przepompownia może być instalowana w zbiorniku żelbetowym lub jako element pośredni miedzy zbiornikiem a oczyszczalnią. Zasilana będzie energią elektryczną o napięciu 230 V .Głównym zadaniem przepompowni jest podanie podczyszczonych ścieków w osadniku rurociągiem tłocznym PE do oczyszczalni .

- przydomowa oczyszczalnia ścieków -  jest to podstawowa element  służący do oczyszczania  ścieków . Zbudowana jest  jako  walec o średnicy 2 m i wysokości 2 m na zasadzie koncentrycznych rowów cyrkulacyjnych. Rowy połączone są ze sobą na zasadzie naczyń  połączonych . Oczyszczalnia jest zagłębiona   ok. 1,5 m pod powierzchnia gruntu i wyniesiona ok. 0,50 m powyżej terenu. Wybrana ziemia z wykopu służy do obsypania części nadziemnej . Oczyszczalnia wypełniona jest zintegrowanym plastikowo mineralnym  złożem biologicznym porośniętym makrolitami. Horyzontalny ruch okrężny wywołany jest przez pompy mamucie zasilane powietrzem podawanym przez dmuchawki. Przewiduje się , że większa część oczyszczonych ścieków ulegać  będzie parowaniu i ewapotranspiracji , tak że do gruntu  będzie odprowadzona woda w ilości mniejszej niż 1m³/d . W okresie zimowym gdy zamarznie odpływ z oczyszczalni , oczyszczona woda wypływać będzie do awaryjnego drenu umieszczonego pod powierzchnią  ziemi, w nasypie wokół oczyszczalni. Chłonność awaryjnego układu odprowadzania oczyszczonych ścieków jest obliczona na dwa miesiące ciągłego odbierania oczyszczonych ścieków . Oczyszczalnia jest zasilana  energią elektryczna o napieciu240V. Maksymalny pobór mocy wynosi 0,2 kW/h

-kaskada

Pozostała  ilość czyszczonych  ścieki które nie zostały odparowane  odprowadzone są do kaskady wykonanej z donic betonowych . Stanowi to znaczący  element dekoracyjny całej jednostki .

Całość oczyszczalni  może być zagospodarowana  i stanowić ozdobę ogrodu.

IX  Ogólne zasady wykonania instalacji

Osadnik wstępny  jak i  jednostkę centralną należy posadowić na podsypce piaskowej grubości ok. 10 cm .

Przewody  grawitacyjne i tłoczne należy ułożyć w wykopie  na podsypce z piasku grubości 10 cm . Po zamontowaniu rur należy ułożyć na przewodach taśmę lokalizacyjną z tworzywa sztucznego . Przewody obsypać warstwą piasku.

Realizację  budowy oczyszczalni ścieków prowadzić w oparciu o wytyczne producenta oczyszczalni  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  i normami .

X. Wpływ  na  środowisko

Inwestycja budowy przydomowej  oczyszczalni ścieków  nie posiada ujemnego wpływu na środowisko .  Miejsce realizacji poza obszarem  chronionym. Oczyszczone  ścieki  dzięki zastosowanej technologii  w znacznej większości  zostaną odparowane i wchłonięte przez rośliny  a pozostałe ilości mogą być wykorzystane do nawadniania terenu przyległego do oczyszczalni ( bardzo korzystne zjawisko lokalnej  retencji  wód ) lub po pewnym okresie użytkowania i określeniu  ilości możliwej do odzyskania  wody do  zasilania oczka wodnego .

Jakość ścieków oczyszczonych będzie zgodna z  wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 rok

XI. Wnioski i zalecenia

-zgodnie z zasadami wykonania instalacji kanalizacyjnej w obiektach mieszkalnych  zaleca się wykonanie  odpowietrzenia  pionów kanalizacyjnych w budynkach ,wyprowadzając je nad dach ,

-raz na dwa lata należy wyczyścić osadnik  opróżniając go wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowane firmy

- stosować preparaty ulegające biodegradacji

XI. Opis  stanu istniejącego

Przedmiotowa nieruchomość położona jest  w Karolewie , działka nr  55 , gmina  Strzelce .

Na terenie nieruchomości  znajdują  się :

-  budynek mieszkalny

Zasilanie  w wodę  z sieci wodociągowej gminnej

Obecnie ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego

Stan techniczny zbiornika  zły

W gospodarstwie domowym  średnio przebywa  4-5 osób . Projektuje się   jednostkę  podstawową oczyszczalni  o przepustowości do 1,0 m³ ścieków na dobę .